## 1 ข้อมูล
1) ข้อมูลออกแบบ — บ่อ 3 ช่อง: ปั๊มจุ่ม ¦ โชว์น้ำใส ¦ V-notch 90°
แก้เฉพาะช่องสีเหลือง (ตัวเลขสีน้ำเงิน) แล้วชีต 2–6 จะคำนวณขนาดและระดับใหม่ให้ทั้งหมด
รายการ | ค่า | หน่วย | ที่มา / หมายเหตุ
ก. อัตราการไหล
น้ำเข้าต่อวัน | 1507 | m³/วัน | จาก whiteboard
น้ำเข้าต่ำสุด | 50 | m³/h | จากใบเสนอราคา (50–100 m³/h)
น้ำเข้าสูงสุด | 100 | m³/h | จากใบเสนอราคา (50–100 m³/h)
สูบไป Water recycle | 10 | m³/h | จาก whiteboard
น้ำเข้าเฉลี่ย (= น้ำต่อวัน ÷ 24) | 62.7917 | m³/h | คำนวณให้
ข. เกณฑ์ออกแบบ (ค่าที่วิศวกรกำหนด แก้ได้)
ปัดขนาดขึ้นทีละ | 0.05 | m | ให้ได้ขนาดก่อสร้างลงตัว
เผื่อตะกอนใต้ยอด V | 0.05 | m | บวกเพิ่มจาก P ขั้นต่ำ เผื่อตะกอนสะสมที่พื้น
ร่อง V สูงกว่า Hmax อย่างน้อย | 0.08 | m | กันน้ำล้นขอบร่อง
สันช่อง 2 สูงกว่าน้ำช่อง 3 อย่างน้อย | 0.1 | m | ให้ม่านน้ำตกอิสระ
ความสูงสันปลาย ช่อง 2 | 0.02 | m | สูงขึ้น = ชั้นน้ำหนาขึ้น ผิวน้ำเรียบขึ้น
ความยาวช่องโชว์น้ำ (ช่อง 2) | 1 | m | เลือกตามความสวยงาม (ต้อง ≥ ค่าขั้นต่ำในชีต 3)
ความกว้างบ่อขั้นต่ำที่เลือก | 1.5 | m | เผื่อ b ≥ 2Hmax ไว้ถึงน้ำเข้า ~125 m³/h (ค่าตามเกณฑ์ 1.44)
ระยะเผื่อขอบบ่อ (freeboard) | 0.2 | m | เหนือระดับน้ำสูงสุด
ความเร็วลอดใต้ผนังกั้น ไม่เกิน | 0.1 | m/s | ช้าพอไม่ให้น้ำพุ่งต่อไปช่อง 2
ขนาดภายนอกท่อจุ่ม 6" | 0.168 | m | ท่อ 6" OD 168 mm
ระยะห่างท่อจุ่มจากผนัง (ข้างละ) | 0.15 | m | ไว้ยึดท่อ / ซ่อมบำรุง
ความหนาผนังกั้นลอดใต้ | 0.1 | m | คสล. หรือแผ่น SS/PP + โครง
ความกว้างฐานปั๊มจุ่ม | 0.4 | m | ตรวจกับสเปกปั๊มที่เลือก
ระยะห่างปั๊มจากผนัง (ข้างละ) | 0.3 | m | ไม่ให้เกิดกระแสวน / ยกปั๊มขึ้นซ่อมได้
สันล้นช่อง 3 สูงกว่าช่องลอดใต้ | 0.1 | m | บังคับให้น้ำที่ลอดใต้ต้องยกตัวขึ้น
HRT ช่อง 1 ที่ต้องการ | 15 | นาที | หัวหน้ากำหนด (คิดที่น้ำเข้าเฉลี่ย)
ระดับพื้นช่อง 1 | -1 | m | ทางเลือก A (ขุดลึกกว่าช่อง 2–3)
ความกว้างภายในช่อง 1 | 2.5 | m | ทางเลือก A (กว้างกว่าบ่อข้างละ 0.50)
ปริมาตรปั๊มจุ่ม + ท่อจุ่ม (หักออก) | 0.09 | m³ | ปั๊ม 0.40 × 0.40 × 0.55
ผนังลอดใต้ / สันล้น ช่อง 3 หนา (คสล.) | 0.1 | m | หล่อพร้อมบ่อ
ความเร็วลอยตัวฟองอากาศ | 0.1 | m/s | ฟองขนาดประมาณ 1 mm
ระยะทำงานขั้นต่ำ (ช่องแคบสุด) | 0.5 | m | ให้คนลงไปล้างได้
ระยะเผื่อหลังม่านน้ำ V-notch | 0.2 | m | ม่านน้ำไม่ชนผนังท้าย
ขนาดภายในท่อออก 8" | 0.2 | m
สันกำแพงเวียร์ ต่ำกว่ายอด V | 0.1 | m | ส่วนที่เหลือเป็นแผ่น SS
แผ่นเวียร์ทับกำแพง (ยึดพุก) | 0.1 | m
แผ่นเวียร์สูงเหนือขอบร่อง V | 0.1 | m | ให้แผ่นแข็งแรง
แผ่นเวียร์ฝังร่องผนัง (ข้างละ) | 0.1 | m | ครึ่งหนึ่งของผนัง 0.20
ความหนาแผ่นเวียร์ SS304 | 0.006 | m
BOD probe: ระยะจากต้นช่วงตรง | 0.3 | m | ช่วงต้นของช่วงตรง พ้นโซนฟอง
BOD probe: ระยะจากผนังข้าง | 0.15 | m | ชิดผนัง ไม่ขวางกลางร่องน้ำ
BOD probe: จมน้ำขั้นต่ำ | 0.25 | m | ยืนยันกับผู้ขาย WTW
BOD probe: สูงจากพื้นขั้นต่ำ | 0.2 | m | พ้นตะกอนที่พื้น
Flow meter (DL10): ระดับหน้าเซนเซอร์ | 1.1 | m | ติดคานพาดขวางเหนือจุดวัด H
Flow meter (DL10): ระยะวัดต่ำสุด (blanking) | 0.05 | m | Badger DL10: 50–1,250 mm
Flow meter (DL10): ระยะวัดสูงสุด | 1.25 | m
ความหนาผนัง คสล. | 0.2 | m | ขั้นต่ำที่นิยมสำหรับถังเก็บน้ำ (เหล็ก 2 ชั้น)
ความหนาพื้น คสล. | 0.2 | m
ระยะหุ้มคอนกรีต | 0.05 | m | ผิวสัมผัสน้ำ
ค. ค่าคงที่ (ไม่ต้องแก้)
ความเร่งโน้มถ่วง (g) | 9.81 | m/s²
หน่วยน้ำหนักน้ำ | 9.81 | kN/m³
ค่าคงที่ V-notch 90° กรมควบคุมมลพิษ | 1.38 | - | สูตรหลัก: Q = 1.38 × H^2.5
สัมประสิทธิ์ V-notch 90° (Ce) | 0.578 | - | ใช้เทียบ: ISO 1438 / USBR
ค่าปรับความสูงน้ำ (kh) | 0.00085 | m | ใช้เทียบ: ISO 1438 / USBR
สัมประสิทธิ์สันปลายตรง | 1.84 | - | Q = 1.84 × B × H^1.5 (Francis)
สัมประสิทธิ์ปากท่อออก (Cd) | 0.6 | - | ปากท่อแบบขอบคม
กำลังคราก SS304 | 205 | MPa
กำลังครากเหล็กเสริม SD40 | 400 | MPa
ตัวคูณน้ำหนักแรงดันน้ำ | 1.7 | -
สัญลักษณ์สี
ช่องสีเหลือง ตัวเลขสีน้ำเงิน | 50 |  | ค่าที่แก้ได้
ช่องสีเขียว ตัวหนา | 0.60 |  | ผลลัพธ์ / ขนาดที่ใช้
ตัวเลขสีดำ | 0.524 |  | สูตรคำนวณ ห้ามพิมพ์ทับ

## 2 เวียร์
2) เวียร์ V-notch 90° — หาความสูงน้ำ H จากอัตราการไหล
สูตรหลัก (กรมควบคุมมลพิษ): Q = 1.38 × H^2.5 → H = (Q ÷ 1.38)^0.4 ¦ สูตรเทียบ (ISO 1438): Q = K × (H + kh)^2.5 → H = (Q ÷ K)^0.4 − kh
ขั้นที่ 1 ค่าคงที่ของแต่ละสูตร
สูตรกรมควบคุมมลพิษ | 1.38 | - | ค่าคงที่ตายตัว
สูตร ISO: K = Ce × (8/15) × √(2g) | 1.3655 | - | ≈ 1.365 และบวก kh ที่ H
ขั้นที่ 2 แปลงอัตราการไหล แล้วหา H ทั้ง 2 สูตร
กรณี | Q ผ่านเวียร์ (m³/h) | Q (m³/s) = ÷3600 | H กรมฯ (cm) = (Q÷1.38)^0.4 | H ISO (cm) = (Q÷K)^0.4 − kh | ต่างกัน (cm) = กรมฯ − ISO | หมายเหตุ
น้ำเข้าต่ำสุด ปั๊มเดิน | 40 | 0.011111 | 14.5329 | 14.5096 | 0.023257
น้ำเข้าเฉลี่ย ปั๊มเดิน | 52.7917 | 0.014664 | 16.2388 | 16.2228 | 0.016009 | ใช้งานปกติ
น้ำเข้าสูงสุด ปั๊มเดิน | 90 | 0.025 | 20.1013 | 20.1017 | -0.00040115
น้ำเข้าสูงสุด ปั๊มหยุด | 100 | 0.027778 | 20.9666 | 20.9706 | -0.0040772 | ← Hmax ใช้หาขนาด
• ทั้ง 2 สูตรมาจาก Q = Cd × (8/15) × √(2g) × H^2.5 ต่างกันที่ Cd: กรมฯ 0.584 (→ 1.38) / ISO 0.578 (→ 1.365)
• ISO บวก kh = 0.85 mm ที่ H เพื่อชดเชยแรงตึงผิวตอนน้ำตื้น จึงต่างกันมากเฉพาะ H < 10 cm
• ช่วงใช้งานบ่อนี้ต่างกันไม่ถึง 0.5% — รายงานราชการให้ใช้สูตรกรมฯ

## 3 ขนาดบ่อ
3) คำนวณขนาดบ่อและแผ่นเวียร์ — ทุกขนาดมาจากสูตร
คอลัมน์ 'ค่าขั้นต่ำ' = ผลจากเกณฑ์ ¦ คอลัมน์ 'ใช้' = ปัดขึ้นทีละ 0.05 m (หรือค่าที่กำหนด) ¦ ตรวจ ✔/✘ ท้ายแต่ละหมวด
รายการ | วิธีคิด | ค่าขั้นต่ำ | ใช้ | หน่วย | เหตุผล / เกณฑ์
ก. ขนาดเวียร์ (จาก Hmax)
Hmax (ความสูงน้ำเหนือยอด V สูงสุด) | จากชีต 2 กรณีปั๊มหยุด |  | 0.20967 | m | Q = 100 m³/h
P ความสูงยอด V จากพื้นบ่อ | MAX(0.45, H ÷ 0.4) + เผื่อตะกอน | 0.57416 | 0.6 | m | เกณฑ์ ISO: P ≥ 0.45 m และ H/P ≤ 0.4
ความลึกร่อง V | H + 0.08 | 0.28967 | 0.3 | m | น้ำไม่ล้นขอบร่อง
ความกว้างปากร่อง V | 2 × ความลึก × tan45° |  | 0.6 | m | ร่อง 90° กว้าง = 2 เท่าของลึก
b ระยะขอบร่อง V ถึงผนัง (ข้างละ) | ≥ 2 × H (เกณฑ์ USBR / เอกสาร มข.) |  | 0.41933 | m | น้ำเข้าร่องไม่ถูกผนังข้างบีบ
B ตามเกณฑ์ | MAX(0.90, H ÷ 0.2, ปากร่อง + 2b) |  | 1.4387 | m | ISO: B ≥ 0.90 และ H/B ≤ 0.2 / USBR–มข.: b ≥ 2H ข้างละ
B ความกว้างภายในบ่อ (ใช้) | MAX(ตามเกณฑ์, ค่าที่เลือก) | 1.5 | 1.5 | m | เลือก 1.50 เพื่อมีระยะเผื่อ
ช่วงตรงหน้าเวียร์ | 10 × H | 2.0967 | 2.1 | m | ให้ความเร็วเท่ากันทั้งหน้าตัดก่อนถึงเวียร์
จุดวัด H ห่างแผ่นเวียร์ | 4.5 × H (กลางช่วง 4–5 H) | 0.9435 | 0.95 | m | นอกเขตที่ผิวน้ำลดระดับเข้าหาร่อง
ตรวจ: H/P | ≤ 0.4 | 0.34944 | ผ่าน ✔
ตรวจ: H/B | ≤ 0.2 | 0.13978 | ผ่าน ✔
ตรวจ: b จริง = (B − ปากร่อง) ÷ 2 | ≥ 2H | 0.45 | ผ่าน ✔ |  | เกณฑ์ USBR / เอกสาร มข.
น้ำเข้าสูงสุดที่ b ยังผ่าน | 1.38 × (b ÷ 2)^2.5 × 3600 |  | 119.2993 | m³/h | ระยะเผื่อเทียบกับ 100 m³/h
ตรวจ: จุดวัด ÷ H | 4–5 เท่า | 4.531 | ผ่าน ✔
ตรวจ: H ต่ำสุด (น้ำเข้า 50 m³/h) ≥ 0.05 m | ≥ 0.05 | 0.14533 | ผ่าน ✔ |  | ต่ำกว่านี้วัดไม่แม่น
ข. ช่องท้ายเวียร์ (ม่านน้ำ V-notch ต้องไม่ชนผนัง และน้ำท้ายต้องต่ำ)
ระดับน้ำท้ายเวียร์ (จากพื้น) | ท่อ 8" ที่พื้น: D/2 + (Q ÷ (Cd·A))² ÷ 2g |  | 0.21069 | m
ตรวจ: น้ำท้ายต่ำกว่ายอด V ≥ 0.06 m | P − น้ำท้าย | 0.38931 | ผ่าน ✔ |  | ถ้าน้ำท้ายสูงกว่านี้ ค่าที่วัดผิด
ความเร็วผิวบนม่านน้ำ | √(2 g H) |  | 2.0282 | m/s | ค่าสูงสุด (เผื่อไว้)
ระยะตกของม่านน้ำ | P + H − น้ำท้าย |  | 0.59898 | m
ม่านน้ำพุ่งไกล | v × √(2y ÷ g) |  | 0.70876 | m | วิถีโปรเจกไทล์
ความยาวช่องท้ายเวียร์ | ม่านน้ำพุ่งไกล + เผื่อ 0.20 | 0.90876 | 0.95 | m
ค. โซนรับน้ำตก + ผนังลอดใต้ + สันล้น ช่อง 3 (คสล. หนา 0.10)
ความลึกน้ำช่อง 3 สูงสุด | P + H |  | 0.80967 | m
ความเร็วน้ำแนวราบ ช่อง 3 | Q ÷ (B × ลึก) |  | 0.022872 | m/s
ระยะที่ฟองไหลไปก่อนลอยถึงผิว | (ลึก ÷ v ฟองลอย) × v แนวราบ |  | 0.18519 | m
ความยาวโซนรับน้ำตก | MAX(ระยะทำงาน 0.50, ระยะฟอง) | 0.5 | 0.5 | m | ฟองลอยขึ้นผิวน้ำก่อนเข้าช่วงตรง
① ช่องลอดใต้ผนัง | Q ÷ (B × v ไม่เกิน 0.10) | 0.18519 | 0.2 | m | ขอบล่างผนังลอดใต้ / ขอบบนเสมอสันกำแพง
ระยะ ① ถึง ② (สันล้น) | เท่าช่องลอด |  | 0.2 | m
② ความสูงสันล้น | ช่องลอด + 0.10 | 0.3 | 0.3 | m | สันล้น = ต้นช่วงตรง
ระยะรับน้ำตก ก่อนถึง ① | โซนรับน้ำตก − ระยะ ①–② |  | 0.3 | m | ตำแหน่ง ① วัดจากสันปลายช่อง 2
ตรวจ: ระยะรับน้ำตก ≥ ระยะฟองลอย |  | 0.11481 | ผ่าน ✔ |  | ฟองลอยขึ้นก่อนถึงผนังลอดใต้
ความเร็วข้ามสันล้น (สูงสุด) | Q ÷ (B × (น้ำช่อง 3 − สันล้น)) |  | 0.036335 | m/s
ตรวจ: ความเร็วข้ามสันล้น ≤ 0.10 |  | 0.036335 | ผ่าน ✔
ตรวจ: น้ำเหนือสันล้น ที่น้ำเข้าต่ำสุด | ≥ 0.10 m | 0.44533 | ผ่าน ✔
ง. ช่อง 2 โชว์น้ำใส
ชั้นน้ำบนพื้นยก (สูงสุด) | สันปลาย + (Q ÷ (1.84 B))^(2/3) |  | 0.066615 | m | รายละเอียดทุกกรณีในชีต 4
ระดับผิวพื้นยก | น้ำช่อง 3 + 0.10 − สันปลาย | 0.88967 | 0.9 | m | ให้ม่านน้ำตกอิสระ
ความยาวช่อง 2 ขั้นต่ำ | 10 × ชั้นน้ำ | 0.66615 | 0.7 | m | ให้ผิวน้ำเรียบหลังขึ้นขั้น
ความยาวช่อง 2 ที่ใช้ | ค่าที่เลือก (ชีต 1) |  | 1 | m
ตรวจ: ความยาวช่อง 2 ≥ ขั้นต่ำ |  | 0.3 | ผ่าน ✔
จ. ช่อง 1 รับน้ำ + ปั๊มจุ่ม
ช่องลอดใต้ผนังกั้น ช่อง 1 | MAX(0.30, Q ÷ (กว้างช่อง 1 × 0.10)) | 0.3 | 0.3 | m | ขั้นต่ำ 0.30 กันตะกอนอุด
โซนน้ำเข้า | ท่อจุ่ม + ระยะห่าง × 2 | 0.468 | 0.5 | m
ผนังกั้นลอดใต้ | ความหนา |  | 0.1 | m
โซนปั๊ม | ฐานปั๊ม + ระยะห่าง × 2 | 1 | 1 | m
ช่อง 1 ยาวขั้นต่ำตามปั๊ม/ท่อ | โซนน้ำเข้า + ผนังกั้น + โซนปั๊ม |  | 1.6 | m
ชั้นน้ำช่อง 2 ที่น้ำเข้าเฉลี่ย | สันปลาย + (Q ÷ 1.84B)^(2/3) |  | 0.050449 | m | Q = Qavg − recycle
ระดับน้ำช่อง 1 ที่น้ำเข้าเฉลี่ย | พื้นยก + ชั้นน้ำ + 1.5 v² ÷ 2g |  | 0.95332 | m
ปริมาตรน้ำช่อง 1 ที่ต้องการ | Qavg × HRT + ปั๊ม |  | 15.7879 | m³
ช่อง 1 ยาวขั้นต่ำตาม HRT | ปริมาตร ÷ (กว้าง × (น้ำ − พื้น)) | 3.233 | 3.25 | m
ความยาวช่อง 1 (ใช้) | MAX(ตามปั๊ม, ตาม HRT) |  | 3.25 | m | โซนปั๊มยาว = ช่อง 1 − 0.60
HRT ช่อง 1 ที่ได้ | (ยาว × กว้าง × ลึก − ปั๊ม) ÷ Qavg |  | 15.0791 | นาที
ตรวจ: HRT ช่อง 1 ≥ ที่กำหนด |  | 15.0791 | ผ่าน ✔
HRT ช่อง 1 ที่น้ำเข้าสูงสุด |  |  | 9.4684 | นาที | ข้อมูลประกอบ
ความเร็วน้ำบนพื้นยก (สูงสุด) | Q ÷ (B × ชั้นน้ำ) |  | 0.27799 | m/s
ระดับน้ำช่อง 1 สูงสุด | พื้นยก + ชั้นน้ำ + 1.5 v² ÷ 2g |  | 0.97252 | m | รวมการสูญเสียตอนน้ำขึ้นขั้น
ฉ. ความสูงผนัง
ระดับสันกำแพง (จากพื้นบ่อ) | น้ำช่อง 1 + freeboard | 1.1725 | 1.2 | m | จุดที่น้ำสูงสุดคือช่อง 1
ช. กำแพงเวียร์ คสล. + แผ่นเวียร์ SS304
ระดับสันกำแพงเวียร์ คสล. | P − 0.10 |  | 0.5 | m | ช่วงล่างเป็นคอนกรีต ช่วงบนเป็นแผ่น SS
แผ่นเวียร์: กว้าง | B + ฝังร่องผนัง × 2 |  | 1.7 | m
แผ่นเวียร์: ขอบล่าง | สันกำแพงเวียร์ − ทับ 0.10 |  | 0.4 | m | ยึดพุก SS กับกำแพง
แผ่นเวียร์: ขอบบน | P + ลึกร่อง + 0.10 |  | 1 | m
แผ่นเวียร์: สูง | ขอบบน − ขอบล่าง |  | 0.6 | m
ความสูงน้ำเหนือแนวยึดแผ่น | น้ำช่อง 3 − สันกำแพงเวียร์ |  | 0.30967 | m
โมเมนต์ที่แนวยึด (ต่อกว้าง 1 m) | γw × a³ ÷ 6 |  | 0.048551 | kN·m/m | คิดแบบคานยื่น (ปลอดภัยกว่าจริง)
หน่วยแรงดัดในแผ่น | M ÷ (t² ÷ 6) |  | 8.0918 | MPa
ตรวจ: หน่วยแรง ≤ 0.6 fy | 0.6 × 205 = 123 MPa | 8.0918 | ผ่าน ✔ |  | แผ่นหนา 6 mm เพียงพอ
ซ. ผนังและพื้น คสล. (ตรวจเบื้องต้น — วิศวกรโยธาต้องออกแบบรับรอง)
โมเมนต์โคนผนัง (น้ำเต็ม ดินไม่ช่วย) | γw × สูง³ ÷ 6 |  | 2.8253 | kN·m/m | ผนังยื่นจากพื้น
โมเมนต์ประลัย | × 1.7 |  | 4.803 | kN·m/m
ความลึกประสิทธิผล d | t − ระยะหุ้ม − 6 mm |  | 0.144 | m | เหล็ก DB12
เหล็กเสริมที่ต้องการ | Mu ÷ (0.9 fy × 0.9 d) |  | 102.9444 | mm²/m
เหล็กเสริมขั้นต่ำ | 0.003 × 1000 × t |  | 600 | mm²/m | ถังเก็บน้ำ ป้องกันร้าว
ระยะเหล็ก DB12 (113 mm²) | 113 ÷ MAX(ที่ต้องการ, ขั้นต่ำ) × 1000 |  | 175 | mm
ตรวจ: ระยะเหล็ก ≥ 100 mm (เทคอนกรีตได้) |  | 175 | ผ่าน ✔ |  | ผนัง 0.20 m เพียงพอ — ควบคุมด้วยเหล็กขั้นต่ำ
ผนังช่อง 1 สูง (จากพื้นช่อง 1) | สันกำแพง − พื้นช่อง 1 |  | 2.2 | m
โมเมนต์ประลัยโคนผนังช่อง 1 | 1.7 × γw × สูง³ ÷ 6 |  | 29.5961 | kN·m/m
เหล็กเสริมที่ต้องการ ผนังช่อง 1 | Mu ÷ (0.9 fy × 0.9 d) |  | 634.3475 | mm²/m
ระยะเหล็ก DB12 ผนังช่อง 1 |  |  | 175 | mm | ยังไม่รวมแรงดันดินด้านนอก
ตรวจ: ระยะเหล็กผนังช่อง 1 ≥ 100 mm |  | 175 | ผ่าน ✔ |  | วิศวกรโยธาต้องตรวจรวมแรงดันดิน
ฌ. ตำแหน่งเซนเซอร์ (ช่อง 3)
BOD probe: ระดับปลาย probe | กลางระหว่าง (พื้น + 0.20) กับ (ยอด V − จมขั้นต่ำ) |  | 0.3 | m | ปัดเป็นทวีคูณ 0.05
ตรวจ: probe จมน้ำเมื่อน้ำหยุดไหล (ยอด V − ปลาย) | ≥ จมขั้นต่ำ | 0.3 | ผ่าน ✔ |  | น้ำในช่อง 3 ค้างที่ยอด V เสมอ
ตรวจ: probe สูงจากพื้น | ≥ 0.20 | 0.3 | ผ่าน ✔
BOD probe: ระยะถึงแผ่นเวียร์ | ช่วงตรง − ระยะจากต้นช่วงตรง |  | 1.8 | m
ตรวจ: probe อยู่เหนือน้ำของจุดวัด H | ห่างจุดวัด ≥ 0.5 m | 0.85 | ผ่าน ✔ |  | ไม่รบกวนผิวน้ำที่จุดวัด
Flow meter (DL10): ระยะถึงผิวน้ำ ตอนน้ำสูงสุด | หน้าเซนเซอร์ − (P + Hmax) |  | 0.29033 | m
Flow meter (DL10): ระยะถึงผิวน้ำ ตอนน้ำหยุดไหล | หน้าเซนเซอร์ − P |  | 0.5 | m
ตรวจ: Flow meter อยู่ในช่วงวัด | 0.05–1.25 m | 0.29033 | ผ่าน ✔
ตรวจ: หน้าเซนเซอร์ต่ำกว่าสันกำแพง |  | 0.1 | ผ่าน ✔ |  | ติดคานบนสันกำแพงได้
ญ. สรุปขนาดบ่อ
ความยาวช่อง 3 | รับน้ำตก 0.30 + ① 0.10 + ห่าง 0.20 + ② 0.10 + ช่วงตรง + กำแพงเวียร์ + ท้ายเวียร์ |  | 3.95 | m
ความยาวภายใน | ช่อง 1 + ช่อง 2 + ช่อง 3 |  | 8.2 | m
ความกว้างภายใน ช่อง 2–3 | B |  | 1.5 | m
ความกว้างภายใน ช่อง 1 |  |  | 2.5 | m
ความสูงภายใน | สันกำแพง |  | 1.2 | m
ความยาวภายนอก | ภายใน + ผนัง × 2 |  | 8.6 | m
ความกว้างภายนอก ช่อง 2–3 | ภายใน + ผนัง × 2 |  | 1.9 | m
ความกว้างภายนอก ช่อง 1 | ภายใน + ผนัง × 2 |  | 2.9 | m
ความสูงภายนอก ช่อง 1 | สันกำแพง − พื้นช่อง 1 + พื้น |  | 2.4 | m
ความสูงภายนอก | ภายใน + พื้น |  | 1.4 | m

## 4 ช่องโชว์น้ำ
4) ช่อง 2 โชว์น้ำใส — ชั้นน้ำบนพื้นยกหนาเท่าไร
สันปลาย: Q = 1.84 × B × H^1.5 → H = (Q ÷ (1.84 × B))^(2/3) ¦ ความลึก = สันปลาย + H ¦ Froude = v ÷ √(g × ลึก) (< 0.5 = ผิวน้ำเรียบ)
กรณี | Q ผ่านช่อง 2 (m³/h) | Q (m³/s) | ม่านน้ำบนสัน H (cm) | ชั้นน้ำบนพื้นยก (cm) = สัน + H | ความเร็ว v (m/s) = Q ÷ (B × ลึก) | Froude | ผิวน้ำ
น้ำเข้าต่ำสุด ปั๊มเดิน | 40 | 0.011111 | 2.5307 | 4.5307 | 0.1635 | 0.24524 | เรียบ ✔
น้ำเข้าเฉลี่ย ปั๊มเดิน | 52.7917 | 0.014664 | 3.0449 | 5.0449 | 0.19379 | 0.27546 | เรียบ ✔
น้ำเข้าสูงสุด ปั๊มเดิน | 90 | 0.025 | 4.3453 | 6.3453 | 0.26266 | 0.33292 | เรียบ ✔
น้ำเข้าสูงสุด ปั๊มหยุด | 100 | 0.027778 | 4.6615 | 6.6615 | 0.27799 | 0.34389 | เรียบ ✔
• ชั้นน้ำบนพื้นยก = ความหนาน้ำที่คนจะมองเห็น (ช่องสีเขียว)
• Froude < 0.5 ผิวน้ำเรียบเหมือนกระจก เห็นพื้นชัด / 0.7–1.3 ผิวน้ำเป็นระลอก ดูไม่ใส
• อยากให้น้ำบางลง: ลดสันปลาย (ชีต 1) — แต่ Froude จะสูงขึ้น ให้ดูคอลัมน์ 'ผิวน้ำ' ประกอบ

## 5 ระดับ
5) ระดับต่าง ๆ ของบ่อ (พื้นบ่อ = ±0.000 m)
ที่น้ำเข้าสูงสุด ปั๊มหยุด (น้ำสูงที่สุด) — ทุกค่าดึงจากชีต 3
ระดับ | m | คิดจาก
สันกำแพง | 1.2 | น้ำช่อง 1 + freeboard
น้ำ ช่อง 1 | 0.97252 | พื้นยก + ชั้นน้ำ + การสูญเสีย
สันปลาย ช่อง 2 | 0.92 | พื้นยก + สันปลาย
ผิวพื้นยก ช่อง 2 | 0.9 | น้ำช่อง 3 + 0.10 − สันปลาย
ขอบบนแผ่นเวียร์ | 1 | P + ลึกร่อง + 0.10
ขอบบนร่อง V | 0.9 | P + ลึกร่อง
น้ำ ช่อง 3 สูงสุด | 0.80967 | P + Hmax
ยอด V (H = 0) | 0.6 | P
สันกำแพงเวียร์ คสล. | 0.5 | P − 0.10
ขอบล่างแผ่นเวียร์ | 0.4 | สันกำแพงเวียร์ − 0.10
ขอบล่างผนังกั้น ช่อง 1 | -0.7 | พื้นช่อง 1 + ช่องลอด
น้ำท้ายเวียร์ | 0.21069 | ท่อออก 8"
ปั๊ม STOP ช่อง 1 | -0.4 | พื้นช่อง 1 + 0.60
ปลายท่อจุ่ม | -0.5 | พื้นช่อง 1 + 0.50
พื้นบ่อ ช่อง 2–3 | 0
พื้นช่อง 1 | -1 | ทางเลือก A

## 6 ตาราง H-Q
6) ตาราง H → Q สำหรับอ่านค่าหน้างาน
วัด H จากยอด V (cm) แล้วอ่าน Q ¦ กรมฯ: Q = 1.38 × H^2.5 ¦ ISO: Q = K × (H + kh)^2.5
H (cm) | Q กรมฯ (m³/h) | Q ISO (m³/h) | ต่างกัน (%) | Q กรมฯ (L/s) | Q กรมฯ (m³/วัน)
5 | 2.7772 | 2.8662 | -3.105% | 0.77144 | 66.6527
6 | 4.3809 | 4.4898 | -2.427% | 1.2169 | 105.1407
7 | 6.4406 | 6.5679 | -1.939% | 1.7891 | 154.5745
8 | 8.993 | 9.1365 | -1.57% | 2.4981 | 215.833
9 | 12.0722 | 12.229 | -1.282% | 3.3534 | 289.7338
10 | 15.7102 | 15.877 | -1.051% | 4.3639 | 377.0447
11 | 19.9372 | 20.1103 | -0.8608% | 5.5381 | 478.4918
12 | 24.7819 | 24.9572 | -0.7022% | 6.8839 | 594.7657
13 | 30.2719 | 30.4448 | -0.5678% | 8.4089 | 726.5261
14 | 36.4336 | 36.5991 | -0.4524% | 10.1204 | 874.4056
15 | 43.2922 | 43.4452 | -0.3522% | 12.0256 | 1039.013
16 | 50.8723 | 51.0072 | -0.2644% | 14.1312 | 1220.9357
17 | 59.1976 | 59.3084 | -0.1868% | 16.4438 | 1420.7417
18 | 68.2909 | 68.3715 | -0.1178% | 18.9697 | 1638.9817
19 | 78.1746 | 78.2184 | -0.05603% | 21.7152 | 1876.1901
20 | 88.8703 | 88.8706 | -0.0003644% | 24.6862 | 2132.8869
21 | 100.3991 | 100.3489 | 0.05003% | 27.8886 | 2409.5784
22 | 112.7816 | 112.6736 | 0.09588% | 31.3282 | 2706.7586
23 | 126.0379 | 125.8645 | 0.1378% | 35.0105 | 3024.9097
24 | 140.1876 | 139.9411 | 0.1762% | 38.941 | 3364.5031
25 | 155.25 | 154.9223 | 0.2115% | 43.125 | 3726

## 7 แบบพับ
7) แบบพับบ่อเป็น 2 แถว (U / L) เทียบกับแบบตรง
แถว 1: ช่อง 1 → ช่อง 2 (พื้นยก) ¦ น้ำล้นข้ามสันด้านข้างลงแถว 2 ¦ แถว 2: รับน้ำตก → ช่วงตรง → เวียร์ → ท่อออก (ไหลย้อนกลับ)
รายการ | วิธีคิด | ค่า | หน่วย | หมายเหตุ
ก. ความยาวแต่ละแถว (ใช้ขนาดจากชีต 3)
แถว 1: ช่อง 1 | โซนน้ำเข้า + ผนังกั้น + โซนปั๊ม | 3.25 | m
แถว 1: ช่อง 2 (พื้นยก) | ความยาวช่อง 2 = ความยาวสันข้าง | 1 | m | น้ำไหลขวางบ่อ แล้วล้นสันลงแถว 2
แถว 1: รวม | ช่อง 1 + ช่อง 2 | 4.25 | m
แถว 2: โซนรับน้ำตก | MAX(ความยาวสัน, โซนรับน้ำตกขั้นต่ำ) | 1 | m | ม่านน้ำตกตลอดความยาวสัน
แถว 2: รวม | รับน้ำตก + ช่วงตรง + กำแพงเวียร์ + ท้ายเวียร์ | 4.25 | m
ความยาวภายในบ่อ | MAX(แถว 1, แถว 2) | 4.25 | m
พื้นที่ว่างท้ายแถว 1 | ความยาวภายใน − แถว 1 | 0 | m | แบบ L: ตัดส่วนนี้ทิ้ง / แบบ U: ใช้เป็นที่ตั้งตู้คอนโทรล
ความกว้างภายใน | B + ผนังกลาง + B | 3.2 | m
ข. เทียบ 3 แบบ (ขนาดภายนอก)
| แบบตรง (ปัจจุบัน) | แบบ U (สี่เหลี่ยม) | แบบ L (ตัดมุมว่าง)
ยาว (m) | 8.6 | 4.65 | 4.65
กว้าง (m) | 1.9 | 3.6 | 3.6
พื้นที่ฐาน (m²) | 16.34 | 16.74 | 16.74
ผนังรอบนอก (m³) | 4.848 | 3.768 | 3.768
ผนังกลาง (m³) | 0 | 0.78 | 0.78
พื้น (m³) | 3.268 | 3.348 | 3.348
คอนกรีตรวม (m³) โดยประมาณ | 8.116 | 7.896 | 7.896 | ไม่รวมพื้นยก กำแพงเวียร์ ผนังกั้น (เท่ากันทุกแบบ)
ยาวลดลงจากแบบตรง | - | 45.93% | 45.93%
ค. ได้อะไร / เสียอะไร
✔ สั้นลง | บ่อยาวลดลงประมาณ 30% วางในพื้นที่จำกัดได้ง่าย
✔ ท่อเข้า–ออกอยู่ด้านเดียวกัน | ท่อเข้า 6" (แถว 1) และท่อออก 8" (แถว 2) อยู่ฝั่งเดียวกัน เดินท่อสั้นลง
✔ จุดโชว์รวมกัน | ช่อง 2 (น้ำใส) อยู่ติด BOD probe และ Flow meter ยืนดูจุดเดียวเห็นครบ
✔ คอนกรีตแบบ L ใกล้เคียงแบบตรง | แบบ U ใช้คอนกรีตมากกว่า เพราะมีมุมว่าง
✘ น้ำต้องเลี้ยว 2 ครั้ง | บนพื้นยก (เลี้ยว 90°) และตอนตกลงแถว 2 (ไหลจากด้านข้างแล้วเลี้ยวไปตามแถว)
✘ ผิวน้ำช่อง 2 อาจไม่เรียบเท่าแบบตรง | น้ำขึ้นพื้นยกจากด้านหนึ่ง แล้วไหลออกอีกด้าน มุมพื้นยกจะมีน้ำนิ่งหรือวน
✘ ความเสี่ยงค่า Flow แกว่ง | น้ำเข้าแถว 2 จากด้านข้าง กระแสช่วงต้นไม่สม่ำเสมอ ช่วงตรง 2.10 m ช่วยได้ ถ้ายังแกว่งให้ใส่ผนังลอดใต้ต้นช่วงตรง
✘ แบบหล่อซับซ้อนขึ้น | มีผนังกลางและมุมเพิ่ม ค่าแรงไม้แบบเพิ่ม

## 8 เทียบวิธี มข.
8) ออกแบบตามวิธีในเอกสาร มข. (EN614102 Ex 3.9) เทียบกับแบบของเรา
สมการ USBR: Q = 1.36 H^2.48 ¦ เกณฑ์: P ≥ 2Hmax, b ≥ 2Hmax (b = ระยะจากขอบบนร่อง V ถึงผนัง), จุดวัด 3–5 Hmax
No. | Parameters | Symbol | Unit | Value (วิธี มข.) | Remark (ตามเอกสาร) | แบบของเรา (ชีต 3) | แบบเราผ่านเกณฑ์ มข.?
1 | Average flow rate | Qavg | m³/s | 0.017442 | 1,507 m³/วัน ÷ 24 ÷ 3600
2 | Peak flow rate | Qpeak | m³/s | 0.026163 | *Calculated from 1.5 of average
2a | Peak flow (ใบเสนอราคา) | Qmax | m³/s | 0.027778 | 100 m³/h ตามใบเสนอราคา
3 | Number of Weir Channel | n |  | 1 | *Design | 1
4 | Flow rate at Hmax of each weir | QHmax | m³/s | 0.027778 | *MAX(Qpeak, ใบเสนอราคา) / n | 0.027778
5 | b |  | m | 0.45818 | *Calculate from Hmax*2*1.1 | 0.45 | ผ่าน ✔
6 | P |  | m | 0.41653 | *Calculate from Hmax*2 | 0.6 | ผ่าน ✔
7 | Hmax |  | m | 0.20826 | *Calculated from Q=1.36Hmax^2.48 | 0.20967 | เราใช้สูตรกรมฯ 1.38H^2.5
8 | P/2 |  |  | 0.20826 | Check P/2 ≥ Hmax: ✔
9 | b/2 |  |  | 0.22909 | Check b/2 ≥ Hmax: ✔
10 | Point of measurement H |  | m | 0.62479 | *Calculate from Hmax*3 (เอกสารยอมให้ 3–5 Hmax) | 0.95 | ผ่าน ✔ (อยู่ใน 3–5 Hmax)
11 | H of V-Notch |  | m | 0.24992 | *Calculate from Hmax*1.2 | 0.3 | ผ่าน ✔
12 | B |  | m | 1.4162 | *Calculate from b*2+[2*H of V Notch]/tan45 | 1.5 | ผ่าน ✔
หมายเหตุ
• สไลด์ตัวอย่าง (Q = 0.75 m³/s) ได้ B = 4.63 เพราะ Excel ใช้ TAN(45) ซึ่งตีความ 45 เป็นเรเดียน (tan = 1.62) — ค่าที่ถูกคือ TAN(RADIANS(45)) = 1 → B = 5.34
• b ในเอกสาร = ระยะจากขอบบนร่อง V ถึงผนังข้างละด้าน (เกณฑ์ USBR: ≥ 2Hmax) — แบบของเราใช้เกณฑ์ ISO 1438 (B ≥ 5Hmax) จึงแคบกว่า
• สูตร USBR 1.36H^2.48 ให้ Q สูงกว่าสูตรกรมฯ 1.38H^2.5 ประมาณ 2% ในช่วง H 0.15–0.21 m

## 9 HRT ช่อง 1
9) ระยะเวลากักน้ำ (HRT) ช่อง 1 — เป้าหมาย 15 นาที
HRT = ปริมาตรน้ำช่อง 1 ÷ น้ำเข้า ¦ ระดับน้ำช่อง 1 ถูกพื้นยกช่อง 2 กำหนด จึงเพิ่มปริมาตรด้วยการลดพื้นช่อง 1 และขยายขนาด
ข้อมูล | ค่า | หน่วย |  |  | หมายเหตุ
HRT ที่ต้องการ | 15 | นาที |  |  | จากชีต 1
น้ำเข้าที่ใช้คิด HRT | 62.7917 | m³/h |  |  | ค่าเฉลี่ย (แก้เป็น 100 ได้ถ้าคิดที่ค่าสูงสุด)
ปริมาตรปั๊มจุ่ม + ท่อจุ่ม (หัก) | 0.09 | m³ |  |  | ปั๊ม 0.40 × 0.40 × 0.55
ระดับน้ำช่อง 1 (ที่ Q นี้) | 0.95332 | m |  |  | พื้นยก + ชั้นน้ำ + การสูญเสีย (ที่ Qavg)
ปริมาตรน้ำที่ต้องการ | 15.7879 | m³ |  |  | Q × HRT + ส่วนที่ปั๊มกินที่
HRT แบบเดิม (ช่อง 1 ยาว 1.60 พื้น ±0) | 4.3548 | นาที |  |  | ก่อนแก้
ทางเลือก
รายการ | ทางเลือก A (ใช้) | ทางเลือก B | หน่วย |  | วิธีคิด
ระดับพื้นช่อง 1 | -1 | -1.5 | m |  | A = ค่าที่ใช้ (ชีต 1) / B = เทียบ
ความกว้างช่อง 1 | 2.5 | 1.5 | m |  | A = ค่าที่ใช้ (ชีต 1) / B = กว้างเท่าบ่อ
น้ำลึก | 1.9533 | 2.4533 | m |  | ระดับน้ำ − พื้น
ความยาวช่อง 1 ขั้นต่ำ | 3.233 | 4.2902 | m |  | ปริมาตร ÷ (กว้าง × ลึก)
ความยาวช่อง 1 ที่ใช้ | 3.25 | 4.3 | m |  | ปัดขึ้นทีละ 0.05
ปริมาตรน้ำจริง | 15.7807 | 15.7339 | m³
HRT ที่ได้ | 15.0791 | 15.0344 | นาที
ตรวจ HRT | ผ่าน ✔ | ผ่าน ✔
HRT ที่น้ำเข้าสูงสุด | 9.4684 | 9.4403 | นาที |  | ข้อมูลประกอบ
ปั๊ม recycle เดินต่อได้เมื่อน้ำเข้าหยุด | 65.9743 | 71.7235 | นาที |  | จากระดับน้ำลงถึง STOP (พื้น + 0.60)
ความสูงผนังช่อง 1 (จากพื้นช่อง 1) | 2.2 | 2.7 | m |  | สันกำแพง − พื้น
บ่อยาวภายนอก | 8.6 | 9.65 | m |  | ช่อง 1 + ช่อง 2 + ช่อง 3 + ผนัง
กว้างภายนอก (ช่อง 1 / ช่อง 2–3) | 2.90 / 1.90 | 1.90 / 1.90 | m
ตารางเลือกขนาด: ความยาวช่อง 1 ที่ต้องใช้ (m)
พื้นช่อง 1 \ กว้าง (m) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | น้ำลึก (m)
0 | 11.0407 | 8.2805 | 6.6244 | 5.5203 | 0.95332
-0.5 | 7.2422 | 5.4317 | 4.3453 | 3.6211 | 1.4533
-1 | 5.3884 | 4.0413 | 3.233 | 2.6942 | 1.9533
-1.5 | 4.2902 | 3.2177 | 2.5741 | 2.1451 | 2.4533
-2 | 3.5639 | 2.6729 | 2.1383 | 1.7819 | 2.9533
• ระดับน้ำช่อง 1 ถูกพื้นยกช่อง 2 กำหนดไว้ (~+0.95) จึงเพิ่มปริมาตรได้ทางเดียวคือขุดพื้นช่อง 1 ให้ลึกขึ้นหรือขยายขนาด
• HRT นานขึ้น ตะกอนจะตกที่พื้นช่อง 1 มากขึ้น — ทำพื้นลาดเข้าหาปั๊ม 1:10 และเตรียมทางดูดตะกอน
• ผนังช่อง 1 ที่ลึกขึ้นรับแรงดันดิน/น้ำมากขึ้น — ให้วิศวกรโยธาตรวจความหนาและเหล็กเสริม